    桃園市建築基地開發透水、保水或滯洪設施最小滯洪量計算表109.02.27

桃園市建築基地開發透水、保水或滯洪設施最小滯洪量計算表
本表依據「建築物設置透水保水或滯洪設施適用範圍及容量標準」第七條及
桃園市建築基地開發排入雨水下水道逕流量標準第六條訂定
	一
	基地開發基本資料

	
	開發行為
	□新建  □增建  □改建  □其他___________________

	
	基地位置
	          區          段          小段           地號等    筆

	
	基地面積A1
	________________ m2

	

	二
	最小滯洪量Vmin(m3)  = 0.051 ×  A1   = 0.051 × _______________ m2 
	Vmin =__________m3

	

	三
	各類型設施量體計算(詳細圖說及計算式請另列附件)

	
	1. 透保水設施 (各類透保水設施量體計算如後附表一)
	ΣV1 =__________ m3

	
	2. 滯洪設施
	ΣV2 =__________ m3

	
	型式
	滯洪面積
	滯洪水深
	量體m3
	說明

	
	   2.1建築體外部滯洪
	
	
	
	

	
	   2.2建築體內部滯洪
	
	
	
	

	
	3. 其他型式 (自行提出並附相關資料)
	ΣV3=__________ m3

	
	型式
	滯洪面積
	滯洪深度
	量體m3
	說明

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	四
	計畫滯洪量(ΣVc) = ΣV1 + ΣV2 + ΣV3
	ΣVc=_______________ m3

	

	五
	滯洪量及格標準檢討
	檢討結果

	
	(1)計畫滯洪量：ΣVc=___________m3 ≧ (2)最小滯洪量：Vmin=__________m3
	 □ 合格
 □ 不合格

	
	(3)判斷式：ΣVc≧Vmin  (合格)             ΣVc＜Vmin  (不合格)
	


	簽
證
人
	建築師姓名
	
	(簽名及蓋章)


	
	事務所名稱
	                     建築師事務所
	


	附表一  透保水設施量體計算表

	鑽探報告
土壤分類
	
	土壤滲透係數    k=                        m/s
最終入滲率      f=                        m/s

	型式
	公式
	計算式
	量體
	說明

	1.1綠地、被覆地、草溝
	A·f·t 
	
	
	A：綠地、被覆地、草溝面積（m2），草溝面積可算入草溝立體周邊面積。

	1.2透水鋪面
	0.5·A·f·t +0.05·h·A  

(連鎖磚型)

0.5·A·f·t+0.3·h·A+ (通氣管結構型)
	
	
	A：透水鋪面面積（m2）
h：透水鋪面基層厚度（m）≦0.25
（若基層為混凝土等不透水面積，則f=0）

	1.3花園土壤
	MIN ( A·f·t ,0.42·V )
	
	
	A：人工地盤花園土壤面積（m2）、
V：花園土壤體積（m3），最多計入深度1m以內土壤。

	1.4滯洪滲透空地或景觀滯洪滲透水池
	A·f·t + V 
	
	
	A：滯洪滲透空地面積或景觀滯洪滲透水池可透水面積（m2）

V：滯洪滲透空地可滯洪體積或景觀滯洪滲透水池高低水位間之體積（m3）
（若底部為混凝土等不透水面積，則f=0）

	1.5地下滯洪滲透池
	A·f·t+ ri·V 
	
	
	A：滯洪設施地表面積（m2）
V：蓄水滯洪空間體積（m3）
ri：礫石滯洪設施為0.2，但礫石滯洪最大只能計入地表深度1m以內之體積；專用蓄水滯洪框架為0.8，；全空者為1.0（若底部為混凝土等不透水面積，則f=0）

	1.6滲透排水管
	8·x0.2·k·L·t+0.1·L
	
	
	L：滲透排水管總長度（m）

x：為開孔率（%），滲透排水管之開孔面積與其表面積之比。

k：基地土壤滲透係數（m/s）

	1.7滲透陰井
	3.0·f·n·t+0.015·n
	
	
	n：滲透陰井個數

	1.8滲透側溝
	a·k·L·t+0.1·L
	
	
	L：滲透側溝總長度（m）

a：側溝材質為透水磚或透水混凝土為18.0，紅磚為15.0；若為滲透係數kg（m/s）之新滲透材質時，a=40kg0.1。

[image: image1.wmf]k

：基地土壤滲透係數（m/s）

	ΣV1 =________________

	附註：
1.透保水量體計算公式係參考內政部建築技術規則訂定。
2.變數說明

k: 基地土壤滲透係數(m/s)
f：最終入滲率(m/s)，最終入滲率係指降雨時，雨水被土壤吸收之速度達穩定時之值，應在現地進行入滲試驗求
   之，或以表層2m以內土壤認定之。應先做鑽探調查，將鑽探結果中表層2m以內土壤之「統一土壤分類」
  （unified classification）代入附表二以取得f值，f值介於10-5至10-7，有多孔鑽探資料不一致時，由技師或建
   築師之經驗依資料分布取其代表值；無鑽探調查者，可由鄰地鑽探資料判斷，或以其表土狀況依建築師經驗
   判斷其表土可能之土質，並代入附表三以取得f值。

t：最大降雨延時(sec)，取5,400sec。

3.上述「滲透排水管」、「滲透陰井」、「滲透側溝」公式均以一個標準尺寸的設施來做為設計與計算上的依據，可參考「建築基地保水設計技術規範」。如實際尺寸與標準圖差異過大，則需由設計者另行提出設計圖與計算說明，並經執行機關審查認定後採用之。

4.計算面積(m2)，四捨五入取到小數點以下2位。計算量體(m3)，四捨五入取到小數點以下2位。

5.依其他規定設置滯洪設施，請納入附表一之其他型式計算。


(附表一_設置透保水設施始須檢附)
附表二 統一土壤分類與土壤最終入滲率f及滲透係數k值對照表
	土層分類描述
	粒徑D10(mm)
	統一土壤分類
	最終入滲率f(m/s)
	土壤滲透係數
[image: image2.wmf]k

(m/s)

	不良級配礫石
	0.4
	GP
	10-5
	10-3

	良級配礫石
	
	GW
	10-5
	10-4

	沈泥質礫石
	
	GM
	
	

	黏土質礫石
	
	GC
	
	

	不良級配砂
	
	SP
	10-5
	10-5

	良級配砂
	0.1
	SW
	
	

	沈泥質砂
	0.01
	SM
	10-6
	10-7

	黏土質砂
	
	SC
	
	

	泥質黏土
	0.005
	ML
	10-7
	10-8

	黏土
	0.001
	CL
	
	10-9

	高塑性黏土
	0.00001
	CH
	
	10-11

	註：
1.若基地表層土為回填土石，其最終入滲率統一取10-5m/s。
2.屬於相同土壤統一分類的不同土質，會因為緊密程度以及組成的不同，其滲透係數的值會有所差異，最大會有
[image: image3.wmf]1

10

±

的誤差。本表為求評估上之客觀，乃是取其最小值，可使評估結果較為保守可信。


附表三　土壤最終入滲率f及滲透係數k值簡易對照表
	土       質
	砂土
	粉土
	黏土
	高塑性黏土

	最終入滲率f(m/s)
	10-5
	10-6
	10-7
	10-7

	土壤滲透係數k(m/s)
	10-5
	10-7
	10-9
	10-11


(附表二、三_設置透保水設施始須檢附)
表格1








2

_1644078073.unknown

_1644078074.unknown

_1644078072.unknown

