    桃園市建築基地開發雨水逕流排放量計算表109.02.27

桃園市建築基地開發雨水逕流排放量計算表
本表依據「桃園市建築基地開發排入雨水下水道逕流量標準」第六條訂定
	一
	基地開發基本資料

	
	開發行為
	□新建  □增建  □改建  □其他___________________

	
	基地位置
	          區          段          小段           地號等    筆

	
	基地面積A1
	________________ m2


	

	二
	容許排放量Qmax(cms = m3/s = 立方公尺/秒)
	Qmax=____________ cms 

	
	Qmax(容許排放量)=基地面積A1(m2) ×0.000014(cms/m2)=___________ m2 ×0.000014(cms/m2)   


	三
	設計排放方式
	□ 1重力式排放   □ 2機械式排放   □ 3其他方式排放  (可複選)

	□
	1重力式排放(堰流)

	
	[image: image1.jpg]—=| B |~




(1)矩形堰
	[image: image2.jpg]



(2)直角三角堰

	
	B：放流口採用矩形時寬度(m)=____________
y：最大堰上水頭(m)=________________
	B：渠道寬度(m)=______________
y：最大堰上水頭(m)=______________

	
	(1) 矩形堰
	設計排放量Qs1=1.767 × B × y3/2 =           _   m3/s

	
	(2) 直角三角堰
	設計排放量Qs1= 1.47 × y5/2      =               m3/s

	□
	1重力式排放(孔口流)

	
	A：放流管斷面積(m2)=圓形(πL2/4)或矩形(L×B)
L：放流口直徑或高度(m)=         
B：放流口採用矩形時寬度(m)=          
y：最大孔上水頭(m)=          (開孔以上有效水深)
	[image: image3.jpg]




	
	(1) 矩形放流口
	設計排放量Qs1= 2.6563 × L × B × ( y - L/2 )0.5
= 2.6563 ×        ×        × (       -       )0.5=        m3/s

	
	(2) 圓形放流口
	設計排放量Qs1= 2.0862 × L × L × ( y - L/2 )0.5
= 2.0862 ×        ×        × (       -       )0.5=        m3/s



	□
	2 機械式排放(請檢附抽水機型錄，供查詢最高揚程H(m)與最大水量LPM)

	
	抽水機出水量=     ____  LPM ×1.66×10-5=          cms 

容許排放量Qmax=_________cms (cms= m3/s = 立方公尺/秒)
單位換算：1 LPM= 1公升/min = 1.66×10-5 cms= 1.66×10-5 m3/s
	[image: image4.jpg]i<

1B 2 O 3K #E R





	
	 滯洪池
	實際揚程  公尺H(m)
	=________公尺H(m)

	
	
	總揚程    公尺H(m)
	=實際揚程× 1.2(配管損耗)= ________公尺H(m)

	
	出水管徑
	出水管徑(mm)計算式
	≒ 892 × √Qmax(cms)≒________(公厘，mm)

	
	
	使用抽水機出水管徑(mm)
	=_________(公厘，mm) × ____支

	
	抽水機
	抽水機馬力(Hp)計算式
	= 17.52 × Qmax(cms) ×總揚程H(m) =_________Hp

	
	
	使用抽水機馬力(Hp)
	=__________Hp× ____台

	
	設計排放量Qs2
	=抽水機出水量(cms)合計值=      __________ __ m3/s

	□
	3 其他方式排放(由設計者提出設計圖與計算說明)        設計排放量Qs3=            m3/s


	四
	設計排放量(ΣQs)
	ΣQs= Qs1 + Qs2 + Qs3 =            m3/s


	五
	溢流設施
	□有   □無   (機械式排放應設置，檢附相關圖面)


	六
	泥沙清除設施
	□有   □無   (密閉式水池或儲水槽應設置)


	七
	排放量及格標準檢討
	檢討結果

	
	(1)設計排放量：ΣQs =_________ cms  (2)容許排放量：Qmax=_________ cms
	 □ 合格
 □ 不合格

	
	(3)判斷式：0.85 Qmax≦ΣQs≦Qmax ， _______≦_______≦_______  (合格)
	

	
	(4)機械式排放：有設置溢流設施                               (合格)
	

	
	(5)密閉式水池或儲水槽：有設置泥沙清除設施                   (合格)
	


	簽證人
	建築師姓名
	
	(簽名及蓋章)


	
	事務所名稱
	                     建築師事務所
	


附註:計算長度(m)四捨五入取到小數點以下2位，計算流量值四捨五入取到小數點以下4位。

表格2-1二





表格2-2二








2

