正本
臺灣省建築師公會彰化縣辦事處    函
 MACROBUTTON EditAddress 機關地址： 50051彰化市南郭路1段63之9號6樓
 MACROBUTTON EditFAX 電    話： 04-7226014     傳真：04-7222041

承 辦 員： 梁 金 蘭
受文者：各辦事（連絡）處
 MACROBUTTON EditPublishDate 發文日期： 中華民國100年2月16日

 MACROBUTTON EditPublishSerialNo 發文字號： 台建師彰字第100105號
 MACROBUTTON EditProcess 速別：  

 MACROBUTTON EditSecurity 密等及解密條件：  

 MACROBUTTON EditAttachment 附件：  

主旨：檢送本處100年1月24日綠建築查核小組會議紀錄壹份，敬請
務必轉知所屬會員依決議事項辦理，請查照。
說明：依本處綠建築查核小組100年1月24日會議決議辦理。

正本：各辦事（連絡）處
副本：台灣省建築師公會
                   主任 連震岳
臺灣省建築師公會彰化縣辦事處綠建築查核小組會議紀錄
時間：民國100年1月24日（星期一）下午3時整

地點：本辦事處會議室

出席：王惠君 黃國豐 張見識 張裕昌 林春宏 林國治 黃啟明 邱證榮 可文玉
      張益霖 張耀中
主席：協同主持人  王惠君                  
主席報告：略。
一、案由：建請討論建築技術規則第十七章綠建築中關於非做「機房、作業廠房、非營
業用倉庫」之獨棟C類組建築物其所應檢討的建築物節約能源類型。
說明：
（一）按建築技術規則第298條第三款-【建築物節約能源：指以建築物外殼設計達成節約能源目的之方法，其適用範圍為學校類、大型空間類、住宿類建築物，及同一幢或連棟建築物之新建或增建部分之地面層以上樓層（不含屋頂突出物）之樓地板面積合計超過一千平方公尺之其他各類建築物。但符合下列情形之一者，不在此限：
（1）機房、作業廠房、非營業用倉庫。
（2）地面層以上樓層（不含屋頂突出物）之樓地板面積在五百平方公尺以下之農舍。
（3）經地方主管建築機關認可之農業或研究用溫室、園藝設施、構造特殊之建築物。
（二）其中「機房、作業廠房、非營業用倉庫」得不檢討建築物節約能源，而非C
類組可不必檢討。故C類組做其他使用之獨棟建築物（例如：員工宿舍、辦公
室、餐廳、警衛室…等）應檢討之。
（三）彰化縣政府對於工業區內之建築物一律發C類建照，故建請討論非做「機房、作業廠房、非營業用倉庫」之獨棟建築物，應檢討何種類型。
方案A.按建造執照上之類組(C類)作檢討：
C類建築物按技術規則第308條之1應檢討「屋頂平均熱傳透率」(Uar)。按第312條應檢討「窗面平均日攝取得量」(AWSG)及「立面開窗率」(AWR)，屬大型空間類，且沒有面積規模限制。
方案B.按照實際使用類別作檢討：
除學校類、大型空間類、住宿類建築物外之建築物(例如辦公室--)，新建樓地板＞1000㎡才需檢討。
A案與B案之比較表如下：
	
	方案A.(沒有面積規模限制)
以C類檢討「大型空間類」
	方案B.
以實際使用類型檢討

	員工宿舍(H)
	Uar、AWSG、AWR
	Uar、Uaw、Req

	辦公室(G1、G2)
	Uar、AWSG、AWR
	＞1000㎡者檢討Uar、 Envload


	員工餐廳(B3)
	Uar、AWSG、AWR
	＞1000㎡者檢討Uar、 Envload

	警衛室(？)
	Uar、AWSG、AWR
	？

	(略)
	
	


決議：
（一）以方案B作檢討。即C類組做其他使用之獨棟建築物（例如：員工宿舍、
辦公室、餐廳、警衛室…等）以實際使用類型檢討第十七章綠建築中的建築物節約能源。

（二）上述員工宿舍、辦公室、餐廳…等空間若非獨棟設計而是與作業廠房、非營業用倉庫同棟，則以下列原則辦理：

（1）因學校類、大型空間類、住宿類等三類建築物皆需檢討建築物節約能源，而沒有面積限制，易因空間零散造成計算上的困難，或無法計算。故決議建物整層為上述三類使用時，才需依該類型作建築物節約能源檢討。
（2）而上述三類之外的其他類型建築物（例如：辦公廳類、百貨商場類、旅館餐飲類..）則有面積限制(詳技規第298條第三款)；同上，易因空間零散造成計算上的困難，或無法計算。故決議建物檢討樓地板規模時，同類型以集中使用(位於同層、同側之各樓層樓地板合計)為累計原則。
（二）案由：關於綠建築之查核標準訂定。
說明：
（一）查核圖面其比例要求？
（二）相關計算之數據是否要求標註於圖面上或列式？ 

（三）附件A.B之屋頂.外牆是否須計算「平均」熱傳透率？
（四）規範未列之材料其Ui值認定標準？
（以廠商網頁上之資料即可或須提出實驗室測試證明？）
（五）粉刷層之厚度限制？幾公分內算合理值？
（六）一宗建照，有數棟建築物，查核表要填幾份？ 
決議：
（一）以檢附A3圖面為原則，比例不限，但須可清楚研讀門窗編號。
（二）立面外殼面積、屋頂外殼面積、共同壁面積、開窗通風係數fvi等需於圖面或計算表上註明計算式。
（三）若屋頂.外牆之熱傳透率皆小於法定基準值，則不須計算「平均」熱傳透率。
（四）需請廠商提出實驗室測試證明。
（五）粉刷層之厚度以3公分內為原則，若超過3公分需提出詳圖及工法說明以判定其合理性。
（三）案由：「綠建材」查核相關事項。
說明：「面積精算法」與「面積簡算法」，得否併用？
因未裝修部分得不檢討綠建材面積，故常發現工廠類建築，於廠房部分使用精算法(即有裝修部位才算面積)，而同棟建築內之廁所或辦公室等空間使用簡算法，故案件無法勾選計算方法。
其公式不同,如下：
        「面積精算法」公式：A1+A2+A3+A4-A5(門窗)
「面積簡算法」公式：A1+A2+A3+A4 (其中A2係以”牆量”為概念，須查係數K)
決議：
（一）「面積精算法」與「面積簡算法」，不得併用。同一計算表只能選擇其中一種方法做計算。

（二）但同棟建築物同時有廠房或其他用途之空間(例如:辦公室..)，廠房可依解釋令有裝修的地方才做計算，故選擇「面積精算法」。其他用途之空間則可選擇可選擇「面積簡算法」。

（三）惟不同計算表中，綠建材之使用率應分別計算。
（四）案由：因台灣建築中心其申請「候選綠建築證書」之程序變異，需申請「候選綠建築證書」之建物無法於申請建照時附上證書，建請討論此類案件是否須先附上技術規則第十七章檢討報告書？
決議：於申請建照時，檢附契約書影本(須載明工程金額超過5千萬元)，則免檢討技術規則第十七章綠建築專章。

（五）案由：技術規則第十七章第298條第一款明訂山坡地建築需檢討建築基地綠化。而綠建築查核案件送請查核時，查核建築師無從知道案件屬山坡地與否？建請討論處理方法。
決議：請協審建築師於建照審查時注意案件是否屬山坡地建築。
散會（下午5時25分）
